## List
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：19200，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；03为读寄存器；16为写寄存器； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。
地址 | 类 型 | 描述 | 读/写 | 备注 | 功能码 | 寄存器地址 | 类 型 | 名 称 | 读/写 | 数值 | 单位 | 缺省 | 备注 | 功能码
0 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 0; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
1 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 1; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
2 | bit | 蒸发器温度探头故障 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 2 | int | 蒸发器温度 | 读 | -40 ～ 130 | ℃ | -- | x10倍 | 0x03/0x10
3 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 3; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
4 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 4; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
5 | bit | 温湿度模块故障 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 寄存器地址: 5; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
6 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 6 | int | 室内温度 | 读 | -40 ～ 130 | ℃ | -- | x10倍 | 0x03/0x10
7 | bit | 压缩机高压保护 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 7 | int | 室内湿度 | 读 | 0 ～ 99.9 | %RH | -- | x10倍 | 0x03/0x10
8 | bit | 压缩机低压保护 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 寄存器地址: 8; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
9 | bit | 烟感告警 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 寄存器地址: 9; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
10 | bit | 门禁告警 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 寄存器地址: 10; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
11 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 11; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读; 功能码: 0x03/0x10
12 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 12 | int | 制冷设定温度 | 读/写 | 20～60 | ℃ | 35 | x10倍 | 0x03/0x10
13 | bit | 低温告警警 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 13 | int | 制冷回差 | 读/写 | 3～10 | ℃ | 5 | x10倍 | 0x03/0x10
14 | bit | 高温告警 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 14 | int | 制热设定温度 | 读/写 | -10～15 | ℃ | 5 | x10倍 | 0x03/0x10
15 | bit | 高湿告警 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 15 | int | 制热回差 | 读/写 | 0～35 |  | 10 | x10倍 | 0x03/0x10
16 | bit | 蒸发器冻结保护 | 读 | 1: Alarm; 0: Stop | 0x01 | 寄存器地址: 16; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
17 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 17 | int | 除湿设定 | 读/写 | 20～99 | %RH | 80 | x10倍 | 0x03/0x10
18 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 18 | int | 除湿回差 | 读/写 | 0～20 | %RH | 10 | x10倍 | 0x03/0x10
19 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 19 | int | 备用 | 读/写 |  | -- | -- |  | 0x03/0x10
20 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 20 | int | 送风机温度设定 | 读/写 | 0～50 | ℃ | 20 | x10倍 | 0x03/0x10
21 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 21 | int | 送风机回差 | 读/写 | 1～10 | ℃ | 3 | x10倍 | 0x03/0x10
22 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 22 | int | 高温告警 | 读/写 | 35～60 | ℃ | 50 | x10倍 | 0x03/0x10
23 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 23 | int | 高温告警回差 | 读/写 | 3～10 | ℃ | 5 | x10倍 | 0x03/0x10
24 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 24 | int | 低温告警 | 读/写 | -15～10 | ℃ | -1 |  | 0x03/0x10
25 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 25 | int | 低温告警回差 | 读/写 | 3～10 | ℃ | 5 | x10倍 | 0x03/0x10
26 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 26 | int | 高湿告警 | 读/写 | 50～99 | %RH | 80 | x10倍 | 0x03/0x10
27 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 27 | int | 高湿告警回差 | 读/写 | 1～20 | %RH | 5 | x10倍 | 0x03/0x10
28 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 28; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
29 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 29; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
30 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 30 | int | 送风机工作设定 | 读/写 | 0 ～ 1 | -- | 自动 | 0:温控, 1:常开 | 0x03/0x10
31 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 31; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
32 | bit | 系统开关机 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 寄存器地址: 32; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
33 | bit | 压缩机工作状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 寄存器地址: 33; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
34 | bit | 电加热工作状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 寄存器地址: 34; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
35 | bit | 送风机工作状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 寄存器地址: 35; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
36 | bit | 外风机工作状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 36 | int | 压缩机高压开关量 | 读/写 | 0 ～ 2 | -- | 常开 | 0:禁用， 1:常开， 2:常闭 | 0x03/0x10
37 | bit | 高温告警继电器状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 37 | int | 压缩机低压开关量 | 读/写 | 0 ～ 2 | -- | 常开 | 0:禁用， 1:常开， 2:常闭 | 0x03/0x10
38 | bit | 高湿告警继电器状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 38 | int | 烟感告警开关量 | 读/写 | 0 ～ 2 | -- | 常开 | 0:禁用， 1:常开， 2:常闭 | 0x03/0x10
39 | bit | 总告警继电器状态 | 读 | 1: On; 0: Off | 0x01 | 39 | int | 门禁告警开关量 | 读/写 | 0 ～ 2 | -- | 常开 | 0:禁用， 1:常开， 2:常闭 | 0x03/0x10
40 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 40; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
41 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 41; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
42 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 42; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
43 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 43; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
44 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 44; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
45 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 45 | int | 蒸发器1探头使能 | 读/写 | 0 ～ 1 | -- | 使能 | 0:禁用， 1:启用 | 0x03/0x10
46 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 46; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
47 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 47; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
48 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 48; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
49 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 49; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
50 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 50; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
51 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 51; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
52 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 52; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
53 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 53; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
54 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 54; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
55 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 55; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
56 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 56; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
57 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 57; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
58 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 58; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
59 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 59; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
60 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 60; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
61 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 61; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
62 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 62; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
63 | bit | 备用 | 读 |  | 0x01 | 寄存器地址: 63; 类 型: int; 名 称: 备用; 读/写: 读/写; 功能码: 0x03/0x10
[6 empty] | 64 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 65 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 66 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 67 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 68 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 69 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 70 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 71 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 72 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 73 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 74 | int | 压缩机停机保护延时 | 读/写 | 1 ～ 60 | 分 | 3 |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 75 | int | 压缩机开机保护延时 | 读/写 | 1 ～ 60 | 分 | 3 |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 76 | int | 风机延时 | 读/写 | 1 ～ 240 | 秒 | 60 |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 77 | int | 低压告警延时 | 读/写 | 1 ～ 240 | 秒 | 60 |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 78 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 79 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 80 | int | 室内探头校正 | 读/写 | -9.9 ～ +9.9 | ℃ | 0 | x10倍 | 0x03/0x10
[6 empty] | 81 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 82 | int | 蒸发器探头校正 | 读/写 | -9.9 ～ +9.9 | ℃ | 0 | x10倍 | 0x03/0x10
[6 empty] | 83 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 84 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 85 | int | 室内湿度修正值 | 读/写 | -9.9 ～ +9.9 | %RH | 0 | x10倍 | 0x03/0x10
[6 empty] | 86 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 87 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 88 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 89 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 90 | int | 系统开关机 | 读/写 | 0x0000 ～ 0xFF00 | -- | 0xFF00 | ON:0xFF00, OFF:0x0000 | 0x03/0x10
[6 empty] | 91 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 92 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 93 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 94 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 95 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 96 | int | 备用 | 读/写 |  |  |  |  | 0x03/0x10
[6 empty] | 97 | int | 年 | 读/写 |  |  |  | 0x0012 表示: 18年 | 0x03/0x10
[6 empty] | 98 | int | 月 | 读/写 |  |  |  | 0x000A 表示: 10月 | 0x03/0x10
[6 empty] | 99 | int | 日 | 读/写 |  |  |  | 0x0001 表示: 01日 | 0x03/0x10
[6 empty] | 100 | int | 时 | 读/写 |  |  |  | 0x000C 表示: 12点 | 0x03/0x10
[6 empty] | 101 | int | 分 | 读/写 |  |  |  | 0x003B 表示: 59分 | 0x03/0x10
[6 empty] | 102 | int | 秒 | 读/写 |  |  |  | 0x003B 表示: 59秒 | 0x03/0x10