## Sheet1
雷迪司 6-10K 单相输入单相输出 UPS电源RS232 通讯协议 对应的 协议ID 为：P02
编号 | 指令名称 | 指令 功能 | 电脑 指令 | UPS返回 数据
1、 | QPI | 协议ID查询 | QPI<cr> | (P<NN><cr> 注释：NN 为 0-9整数
2 | QMD | 型号规格查询 | QMD<cr> | (TTTTTTTTTTTTTTT WWWWWWW KK P/P MMM NNN RR BB.B <cr>
型号 输出功率 输出功率因素 相位 额定输入电压 额定输出电压 电池数量 单只电池电压
Computer: QMD<cr> UPS: (##########G10KS ##10000 70 1/1 220 220 20 12.0<cr>
3、 | QMOD | 工作状态查询 | QMOD<cr> | (M<cr>
返回 代表意思
P Power on mode 通电模式
S Standby mode 待机模式
Y Bypass mode旁路模式
L Line mode在线模式
B Battery mode电池模式
T Battery test mode电池测试模式
F Fault mode故障模式
E ECO mode ECO节能模式
C Converter mode 恒频模式
D Shutdown mode 关机模式
4、 | QRI | 等级信息查询 | QRI<cr> | (MMM.M QQQ SSS.S RR.R<cr>
a. Rating Output Voltage 额定输出电压 : MMM.M
b. Rating Output Current 额定输出电流 : QQQ
c. Battery Voltage 电池电压 : SSS.S
d. Rating Output Frequency 额定输出频率 : RR.R
5、 | QGS | 一般状态参数查询 | QGS<cr> | (MMM.M HH.H LLL.L NN.N QQQ.Q DDD KKK.K VVV.V SSS.S XXX.X TTT.T b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>
Computer: QGS<cr> UPS: (220.2 50.0 220.0 50.0 027.0 100 345.8 344.9 241.0 241.5 045.0 100011000000<cr>
6、 | QFLAG | 设置标志状态查询 | QFLAG<cr> | (ExxxDxxx <cr>
ExxxDxxx is the flag status. E表示 启用, D 表示 禁止，XXX为字母 a-z,字节长度不固定
7、 | QWS | 警告状态查询 | QWS<cr> | (a0a1……a62a63<cr> a0到a63项 有多少项 显示多少
8、 | QFS | 故障状态查询 | QFS<cr> | 如果UPS有故障发生，则 (OK<cr> 表示无故障，有故障发生则 (KK PPP.P FF.F OOO.O EE.E LLL CCC.C HHH.H NNN.N BBB.B TTT.T <b7b6b5b4b3b2b1b0><cr>
Computer: QFS<cr> UPS: (ok<cr>
Computer: QFS<cr> UPS: (01 208.3 41.0 160.2 50.0 102 027.0 160.0 190.0 041.0 069.0 01101100<cr>
9、 | QBV | 正 电池信息查询 | QBV<cr> | (RRR.R NN MM CCC TTT<cr>
注释：RRR.R 电池电压 R为0-9整数
NN 电池数量 01-20
MM 电池组数 1-99
CCC 电池容量 000-100
TTT 电池剩余放电时间，T为 整数0-9，单位 分钟
10、 | QBYV | 旁路电压范围查询 | QBYV<cr> | (HHH LLL <cr> 注释： H L 为0-9整数，从176 到264，精确1V，默认176V 单位V
11、 | QBYF | 旁路频率范围查询 | QBYF<cr> | (HH.H LL.L <cr> 注释： H L 为0-9整数，从40.0 到49.0，精确0.1HZ，默认46.0HZ,单位HZ
12、 | T | 电池放电10秒测试 | T<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
13、 | TL | 电池深度放电测试 | TL<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
14、 | T<n> | 电池放电N时间测试 | T<n><cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
注释：<n>为整数 2, .3, ..., 01, 02,..., to 99.
15、 | BZOFF | 蜂鸣器关闭 | BZOFF<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
16、 | BZON | 蜂鸣器开启 | BZON <cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
17、 | SON | 远程开启UPS | SON<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
18、 | SOFF | 远程关闭UPS | SOFF<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
19、 | PE<XXX>/PD<XXX> | 设置一些状态开启关闭 | PE<XXX>/PD<XXX><cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
20、 | PLV<p> | 设置旁路最低电压值 | PLV<p><cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
注释：<p> 为整数170 到264，默认176，精确到1V
21、 | PHV<p> | 设置旁路最高电压值 | PLV<p><cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
注释：<p> 为整数176 到264，默认260，精确到1V
22、 | PSF | 设置旁路最低频率值 | PSF<m> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
注释：在50HZ系统，<m> 为从45.0-49.0，默认46.0，在60HZ系统，<m> 为从55.0-59.0，默认56.0,精确到0.1HZ
23、 | PGF | 设置旁路最高频率值 | PGF<m> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
注释：在50HZ系统，<m> 为从51.0-55.0，默认54.0，在60HZ系统，<m> 为从61.0-65.0，默认64.0，精确到0.1HZ
24、 | PF | 设置所有参数回默认值 | PF<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
25、 | BATGN <nn> | 设置电池组数 | BATGN <nn><cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接受命令返回，否则返回 (NAK<cr>
26、 | CS | 取消关机命令 | CS<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接收命令返回, 否则返回 (NAK<cr>
27、 | CT | 取消所有测试计划命令 | CT<cr> | UPS: (ACK<cr> 如果接收命令返回, 否则返回 (NAK<cr>
卡需要完成的功能：
1、首先用 QPI 指令 检测UPS电源适应的 协议ID，调用对应ID的协议 指令继续。（在下一次整个设备完全关闭重新开机通电之前，持续使用对应好的协议）
2、用QGS指令查询UPS一般运行状态参数信息，每隔10分钟把读取到的数据往服务器的数据库存储一次
3、判断UPS电源输入是否停电：每1秒钟查询一下指令QGS，检测返回的信息(MMM.M HH.H LLL.L NN.N QQQ.Q DDD KKK.K VVV.V SSS.S XXX.X TTT.T b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>,
在 b7位置的数据位为1还是0，为1时表示UPS工作在电池模式，0表示市电模式，初次检测该状态为0时为正常状态，不发起 警告推送，当检测到为 1时，发出警告，事件为"UPS输入
市电异常"，中途如果没有检测有变化则不再报警，当检测到该位置 状态变化为0时，则发出 提示信息，事件为“UPS输入市电恢复”。如此循环，同一个状态持续出现只报警一次，每
次报警后，把该报警信息 存储到 服务器的数据库里面，作为输入 事件报警数据，记录下时间
4、判断UPS是否有故障信息：每1秒钟查询一下指令QGS，检测返回的信息(MMM.M HH.H LLL.L NN.N QQQ.Q DDD KKK.K VVV.V SSS.S XXX.X TTT.T b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>,
在 b4位置的数据位为1还是0，为1时表示UPS有故障了，则使用“QFS”故障查询指令，查询UPS故障信息。返回的信息数据
(KK PPP.P FF.F OOO.O EE.E LLL CCC.C HHH.H NNN.N BBB.B TTT.T <b7b6b5b4b3b2b1b0><cr> 中 调出“KK”位置的代码，作为故障报警信息作为即时报警信息 发送客户端。
并把所有返回的故障前UPS的运行信息(KK PPP.P FF.F OOO.O EE.E LLL CCC.C HHH.H NNN.N BBB.B TTT.T <b7b6b5b4b3b2b1b0>存入服务器中的数据库，作为历史故障信息供查阅
5、UPS工作状态信息判断推送：每隔1秒指令QMOD，返回UPS: (M<cr>，M为：P S Y L B T F E C D，如果发生变化，就向客户端推送信息，并记录到数据库，没有变化就不用管
6、判断UPS是否有 警告信息：每隔1秒钟调用指令“QWS”，检测返回信息中(a0a1……a62a63<cr> 合计64个位置，任意位置若被置为1时则是出现警告信息，0则表示没有。当出现1的位
置，调取出来该位置对应的警告信息代码，作为即时警告信息 发送给客户端，并同时存储到服务器中的数据库，作为历史警告信息供调阅。
7、其他指令作为客户端调用的，做好编译。
其他功能说明：
1、当通讯卡通电后，接通网络的同时自动和服务器建立通讯，当通讯成功的时候，服务器自动给该UPS建立档案，并开始存储数据到数据库，以通讯卡的 固定编码（MAC地址）作为
UPS的身份识别。用户可以直接通过该通讯卡的固定编码来添加该UPS到用户的用户中心，并对其设置操作该UPS电源的密码。
2、当UPS和服务器建立通讯的时候，作为一个日志信息存入数据库，供以后作为历史事件信息查询
3、当有UPS和服务器失去通讯后，服务器应该立即发出即时故障信息，推送客户端，并存入数据库中，作为故障信息供以后查阅，通讯失败中断12小时还没有建立通讯的话，重复推送一次
故障信息给客户端，连续48小时（即4个循环）仍无连接则不再发送故障信息，等待UPS下次重新连接